南通市小海小学空调维保服务项目（二次）

询价采购文件

采购人：南通市小海小学

日期：2026年5月7日

南通市小海小学空调维保服务项目（二次）

询价采购文件

项目概况：

南通市小海小学空调维保服务项目（二次）的潜在供应商登陆南通开发区教育网（http://www.ntkfqjy.com/），下载询价文件，并于2026年5月12日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

受南通市小海小学 的委托，决定就南通市小海小学空调维保服务项目（二次） 实施询价采购，欢迎符合条件的供应商参加。

一、项目基本情况：

1.项目名称：南通市小海小学空调维保服务项目（二次）

2.采购方式：询价

3.预算金额：3万元/年

4.最高限价：3万元/年，报价超过最高限价的为无效投标。

5.采购需求：详见附件项目需求

6.合同履行期限：合同签订之日起三年，但合同一年一签。一年合同期满后，采购人对合同期内的服务履约情况满意的，则在第一年合同期满时，且双方愿意，成交供应商承诺不增加服务费用的前提下，双方可续签下一年度合同，但最多续签两次。如成交供应商在合同期内年度综合考核未达到采购人要求，则采购人不再与成交供应商续签合同，重新招标。

二、供应商资格要求：

（一）基本要求

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（二）信用要求

响应供应商未被“信用中国”网站、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、异常经营名录、严重违法失信企业名单。

（三）其他资格条件要求

1.提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件；非法定代表人参加的，还必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及被授权人本人的身份证复印件。

2.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目或同一标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

三、获取采购文件

下载询价文件：供应商登陆南通开发区教育网（http://www.ntkfqjy.com/），自行下载询价文件。

四、询价文件的递交

供应商所提交的询价响应文件不符合询价文件要求，视作投标无效。

“询价响应文件”内容包括：

（1）报价表须按提供的报价样表格式填写，报价表必须加盖单位公章后方为有效。

（2）报价文件包括报价表及资格证明文件

2.1报价表须按附件中提供的报价表格式填写,如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。

2.2资格证明文件：

①法定代表人参加项目投标的，必须提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人亲笔签名的授权委托书（并加盖公章）；

②投标人必须是在中国境内注册并具备独立法人资格的企业，必须在合同履行过程中具有提供招标范围内所有服务的能力。提供有效的营业执照（副本）复印件并加盖公章；

③“信用中国”及“中国政府采购网”等信用记录查询结果截图（须加盖公章）；

④供应商须提供参与本次项目政府采购活动需提交符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（须加盖公章），格式见附件；

（3）询价采购期限原则上不少于三个工作日，采用一次报价方式。按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。

（4）各供应商须递交叁份完整的报价文件，其中正本壹份、副本贰份；正、副本不一致时，以正本为准。报价文件必须加盖单位公章方为有效；所有报价文件密封在一个密封袋中，并在密封袋上标明供应商名称，密封袋上加盖单位公章。

五、响应文件提交：截止时间：2026年5月12日9点30分，逾期送达的询价响应文件将不予接收。

地点：南通市小海小学方正楼四楼会议室6

六、开评标时间：2026年5月12日9点30分

七、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

八、成交原则、方式

成交原则：

1.按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。

2.成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

3.供应商随意、恶意报价，同产品前后报价不一致的或未按询价文件要求进行报价的，经询价小组核实后作无效标处理。

4.采购人提供的产品不接受负偏离，否则作为不实质性响应询价文件，作无效投标处理。

成交方式：按项目成交，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价最低的确定为成交供应商。

【备注】启动异常低价的具体要求

本项目询价小组启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求如下：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会认定的供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）本项目启动异常低价投标（响应）审查后，供应商根据询价小组在评标现场规定时间内，提供本项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由询价小组结合同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的或者供应商拒绝说明的，询价小组应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。询价小组有权取消其询价成交资格，按顺序由报价次低的供应商递补，以此类推。

九、成交结果通知

（1）成交结果将通过南通开发区教育网（http://www.ntkfqjy.com/）发布采购结果公告，通知所有参加本次采购活动的供应商。

（2）成交供应商应在收到《成交通知书》的10天之内与买方签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

（3）成交供应商在中标后,务必于合同规定的时间内完成本项目（供需双方另有约定除外）；每延误一天扣以总价款2%的违约金。

十、履约保证金：本项目不涉及。

十一、验收与付款

采购单位根据询价文件、合同约定和验收合格报告内容，按相关支付规定直接支付款项。

十二、其他事项

十三、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

招标人：南通市小海小学

联系人：陈老师联系电话：0513-85900988

现场勘察联系人：倪老师    联系电话：0513-85901188

南通市小海小学

2026年5月7日

附件：

- 项目需求

请参选人在制作参选文件时仔细研究项目需求说明。参选人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。

一、背景概述、实现功能要求

1.项目内容：南通市小海小学空调维保服务项目（二次）

2.功能实现

为了确保南通市小海小学校内各空调的正常运行，发生故障时及时排除，现对南通市小海小学校内使用的空调维护保养进行采购，确定维保单位。

3.空调的主要种类与数量：

项目清单

| 序号 | 场所 | 空调形式 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学区（方兴楼、方圆楼、方长楼及连廊） | 分体式空调 | 台 | 147 |  |
| 2 | 操场看台 | 分体式空调 | 台 | 4 |  |
| 3 | 方体楼 | 分体式空调 | 台 | 12 |  |
| 4 | 方正楼 | 分体式空调 | 台 | 16 |  |
| 5 |  | 中央空调（主机） | 台 | 13 |  |
| 6 |  | 中央空调（出风口） | 个 | 119 |  |
| 7 | 思源楼 | 分体式空调 | 台 | 23 | 16台在保内 |
| 8 |  | 中央空调（主机） | 台 | 5 | 在保内 |
| 9 |  | 中央空调（出风口） | 个 | 37 | 在保内 |
| 10 | 方铿艺术中心 | 分体式空调 | 台 | 22 |  |
| 11 | 方萃楼 | 分体式空调 | 台 | 1 |  |
| 12 |  | 中央空调（主机） | 台 | 2 |  |
| 13 |  | 中央空调（出风口） | 个 | 8 |  |
| 14 |  | 组合式空调机组（美的） | 套 | 2 |  |
| 15 |  | 组合式空调机组（出风口） | 个 | 16 |  |
| 16 | 门卫室（南北门） | 分体式空调 | 台 | 5 |  |

注：1.中央空调品牌为美的、奥克斯和维克，组合式空调机组品牌为美的，其余分体式空调以海尔、美的、奥克斯为主。

2.以上数据仅供报价参考使用，请参加投标的单位亲自到现场勘察，空调具体数量以及地点以招标单位现场实际设置数量为准。如因学校发展需要，新增空调机也在本次服务范围之内。

二、空调使用地点

1.南通市小海小学校园内（小海街道望平路15号）

2.供应商在投标前自行前往现场，进行现场踏勘。校方不接受维修过程中任何无理由增加费用的要求，请慎重报价。

三、报价范围

维保费用包括校内所有空调一年两次的清洗保养（包含外壳、过滤网、冷凝器清洗等），空调拆机、装机（加长铜管另计费，结算方式参照主要配件）、空调出现问题时所需材料、校内所有空调简单配件（电容、继电器、管温、环温、水管、包扎带、四通阀线圈、家用空调电机、接收器、风叶等）更换和人工等所有费用。维修中更换主要配件费用另计。

四、维护保养期限：

合同签订之日起三年，但合同一年一签。一年合同期满后，采购人对合同期内的服务履约情况满意的，则在第一年合同期满时，且双方愿意，成交供应商承诺不增加服务费用的前提下，双方可续签下一年度合同，但最多续签两次。如成交供应商在合同期内年度综合考核未达到采购人要求，则采购人不再与成交供应商续签合同，重新招标。

五、空调维保内容：

（一）每年二月和八月对所有空调进行系统检查维保，并做好维保记录交由校方签字确认，具体内容如下：

1.冷媒系统

a.冷媒管路接口泄漏检查；

b.冷媒系统压力测定；

c.冷媒系统部件/紧固件的确认；

d.冷媒系统冷媒量的确认；

e.压缩机所属电磁阀动作状况的检查；

f.热交换器的清洁保养；

2.电气系统

a.机组工作电压的测定；

b.压缩机绝缘阻值的测定；

c.压缩机运转/震动音的判定；

d.加热器工作状况的测定；

f.盘管侧热敏电阻阻值的测定；

g.控制线路的检查及修复（断裂，短路，破损）；

h.保护装置部件状态的确认和调整。

3.运转状态的确认

a.吸入/排出温度的测定；

b.过滤网的清洗、消毒；

c.排水管的检查、冲洗；

d.外观检查污染清扫；

e.积水盘的清洗；

f.排水泵的运转确认；

g.风扇运转的测定；

h.点检表的制作。

4.其他

a.水系统水过滤器的拆洗修复；

b.风冷热泵机组冷凝器铝翅片的清洗；

c.室内送回风口的清洗。

（二）空调运行期间，应做好巡检工作，每季向采购单位递交巡检报告一份；巡检期间，主要做好如下工作：

1.检查确认通常的运行条件和运行状态；

2.记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；

3.按要求调节运行控制；

（三）发生应急维修情况的，成交供应商在接到报修电话后的三小时内必须赶到现场处理故障，否则视为违约，由此造成的损失由成交供应商负责。

六、维保要求

1.确保机组良好的运行状态。

2.质保期自空调维修完工验收签字之日计算，主要部件：压缩机、四通阀、底座、蒸发器、过冷组件、柜机背板或侧板、冷凝器，质保期一年。一般部件质保期半年；质保期内部件免费更换。

★3.拟派维保服务团队人员（不少于两人）须为供应商的正式员工，并具有行政部门或行业主管部门颁发的制冷作业证或电工证、焊工证、高空作业证等（提供至少两人有效维修资质证书复印件并加盖公章）。本项为基本证书，若后续承担相应工作人员须持有相应证书才可进行，若出现无证操作一切责任由维保单位负责。

4.成交供应商对采购人的空调系统进行维保。成交供应商负责空调的正常使用，通过对采购人空调的日常维护以及维修等服务，使采购人设备正常、安全地运行。成交供应商接到报修通知后，必须1小时内响应，4小时内到达现场并提供不间断服务，尽快解决问题，修理或直接更换，满足采购人的正常使用要求。一般故障成交供应商应在24小时内解决，重大故障成交供应商应在48小时内解决，特殊故障解决期限双方可协商确定。如遇故障时，成交供应商无法按需提供服务，采购人将有权临时请第三方技术人员上门维护，产生的所有费用由成交供应商承担，如成交供应商拒不承担，采购人可从服务费中扣除此费用。

5.在采购单位有重要活动时，成交供应商应派维修人员到现场进行配合。

6.每年免费为采购单位操作人员提供空调相关技术咨询与培训。

7.成交供应商在本项目上的服务人员需相应固定，投标文件中应包含维保负责人员名单、联系方式等资料。

七、配件、材料更换

1.维保过程中发生的另行计价配件和消耗性材料。

2.另行计价配件指在空调维修过程中，必须更换的主要设备配件，所产生的材料费由采购单位承担，价格确定依据：变频内机主板、变频外机主板、原装压缩机、功率模块、风机电机、风机模块、电子膨胀阀、蒸发器、冷凝器等主要配件由学校采购，也可以委托中标供应商采购，供应商提供价格依据为空调品牌官网售后服务报价（配件为原厂件），参照维保本项目报价同比例下浮（提供网站截图佐证）。主要配件更换必须事先征得采购单位同意，由采购单位负责人签字确认。

3.消耗材料指维保过程中使用的材料，如保养过程中冷冻油、电磁接触器、油漆、螺丝、螺栓等标准件、电气熔断丝、保险管、纱布、纱带、螺丝、电线、生料带、胶布、保温管、带、机油、黄油、焊丝、焊膏等所产生的材料配件费用由中标单位承担。

4.发生空调改造性质的维修，所有配件材料和人工费用全部由采购单位承担。

5.中央空调只接受压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、电脑版、功率模块及制冷剂补充的费用报销，组合式空调机组只接受压缩机、表冷器、四通换向阀、过滤元件、风机、高压泵、汽水分离装置、控制电路板等核心部件费用报销，由维保单位提供维修清单明细及空调品牌官方售后服务报价单（配件为原厂件），参照维保本项目报价同比例下浮。经业主签字确认后方可施工。

6.家用空调部分涉及到更换电容、更换继电器、更换风叶、更换空调管温、更换环温、更换接收器、维修电脑版、空调烧焊补氟、更换水管、跟换电源插头、普通维修、一年两次的空调室外、内机保养等部分均为免费，请投标单位报价时慎重考虑。

八、其他事项：

1.成交供应商必须按照法律、法规及劳动法的有关规定为维保服务人员办理相关手续，合法用工。

2.成交供应商为采购人提供的服务人员在合同期内如发生因工伤、致残、疾病、死亡等各类劳动仲裁、诉讼等事宜均与采购方无关。

3.工作过程中因成交供应商责任所造成的经济损失由成交供应商按实际额赔偿。因不可抗力因素造成增加的费用或造成采购方提供的设施损失，双方共同协商解决。

4.合同届满时，成交供应商必须做好一切交接手续，确保采购人工作的正常进行，否则视为成交供应商违约，造成损失的应予赔偿。如采购人因特殊原因需延期的，供应商应配合完成。

5.采购单位只承担列举的维修更换配件材料费用，未列举的维修材料如冷冻油、电磁接触器、油漆、螺丝、螺栓等标准件、电气熔断丝、保险管、纱布、纱带、螺丝、电线、生料带、胶布、保温管、带、机油、黄油、焊丝、焊膏等所产生的材料配件费用、人工费、税金等其他费用均由成交供应商承担。

6.服务费每年度结算一次，具体由采购人和成交供应商在签订合同时确定。

二、采购合同条款及格式

合  同  书

甲方（采购单位）：

乙方（成交供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，及甲方组织的“南通市小海小学空调维保服务项目”的询价结果，甲方确定乙方为本项目的成交供应商。双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订本合同。

一、合同内容

1.服务范围：乙方为甲方提供校园内所有空调（具体种类与数量详见附件《项目清单》）的维护保养服务。服务内容包括但不限于：每年两次的系统检查与清洗保养、日常巡检、应急维修、简单配件更换等，具体维保内容、标准及要求详见询价采购文件附件一“项目需求”。

2.服务期限：本合同服务期自     年   月   日起至     年   月   日止，为期一年。

（1）本项目一次采购三年有效，合同一年一签。第一年合同期满后，经甲方对乙方合同期内的服务履约情况考核满意，且双方均无异议，乙方承诺不增加服务费用的前提下，双方可续签下一年度合同，最多续签两次。

（2）如乙方在合同期内年度综合考核未达到甲方要求，则甲方有权不再与乙方续签合同。

3.新增设备：如因学校发展需要，新增空调也在本合同服务范围之内。

二、合同价格及支付

1.合同总价：人民币________元整（¥________元）。此价格为固定总价，已包含完成本合同约定服务内容所需的一切费用（包括人工、交通、耗材、管理、税费、利润及所有风险等）。

2.付款方式：服务费按年度结算。乙方在每年度服务期满且经甲方考核合格后，向甲方提供合法有效的发票。甲方在收到发票后____个工作日内支付当年度全额服务费。

三、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.为乙方维保工作提供必要的便利条件。

2.按合同约定及时支付服务费用。

3.有权对乙方的服务质量进行监督、检查和考核。

4.发现空调故障时，及时通知乙方。

（二）乙方权利与义务

1.服务标准：必须严格按照询价采购文件“项目需求”部分及国家相关标准提供维保服务，确保空调设备良好运行。

2.定期保养：每年二月和八月对所有空调进行系统检查与维保，并提交维保记录由甲方签字确认。

3.日常巡检：空调运行期间，每季度向甲方提交巡检报告。

4.应急响应：接到甲方报修通知后，必须1小时内响应，4小时内到达现场（与询价文件要求一致）。一般故障应在24小时内解决，重大故障应在48小时内解决。

5.配件供应：

（1）维保中涉及的简单配件（如电容、继电器、风叶等）更换费用已包含在合同总价中。

（2）主要配件（如压缩机、电脑板、功率模块等）需另行计价。更换前须征得甲方书面同意，可提供空调品牌售后服务单位报价，参照维保本项目报价同比例下浮（折扣率为     %）进行结算。

6.质量保证：维修更换的部件，主要部件质保一年，一般部件质保半年。质保期内出现质量问题，乙方负责免费更换或修复。

7.人员要求：派遣的维保人员须为乙方正式员工，至少一人持有有效的制冷上岗证和电工上岗证。服务过程中应严格遵守安全操作规程及甲方校园管理制度，注意安全、文明施工，因乙方原因造成的安全事故或财产损失，由乙方承担全部责任。

四、违约责任

1.若乙方未按合同约定时间响应或到达现场，或未在约定时间内修复故障，甲方有权按次收取违约金，具体标准参照询价文件中乙方的服务承诺或双方另行约定。合同期内出现多次严重违约的，甲方有权单方面解除合同。

2.若乙方维保服务质量不符合合同约定或考核不合格，经甲方指出后仍未整改的，甲方有权扣减相应服务费用，直至解除合同。

3.任何一方无正当理由单方面解除合同的，应向对方支付合同总价10%的违约金。

4.乙方对其提供的服务及更换的配件承担质量担保责任。因乙方原因导致甲方或第三方人身、财产损害的，乙方负责全额赔偿。

五、免责条款

因不可抗力（如自然灾害、战争、政策变化等）导致合同无法履行的，受影响方应及时通知对方，并提供证明，可免除相应违约责任。

六、争议解决

本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及其他

1.本合同一式肆份，甲、乙方各执贰份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，由双方另行签订书面补充协议。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表                                   法定代表

（或授权代表）签字：                       （或授权代表）签字：

日期：     年    月    日                  日期：     年    月    日

三、询价投标文件组成

（一）资格证明文件

（二）开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 南通市小海小学空调维保服务项目（二次） | 大写： 小写：（人民币） | 服务要求：完全响应比价文件要求； 付款方式：完全响应比价文件要求的付款方式。 |

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应比选采购文件。

（2）响应报价应包括采购文件所确定的该项目的全部内容，应包括完成该项目全部服务人工费、材料、配件、交通费、食宿费、税金、利润等全部费用。

法定代表人或授权代表（签字/盖章）：

日期：2026 年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

（三）法定代表人身份证明

（采购人）：

我公司法定代表人参加贵单位组织的（采购项目名称)项目询价采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：               性别：              年龄：             职务：

身份证号码：

手机：                                   传真：

单位名称（公章）                          法定代表人（签字）

年   月   日                                年   月   日

法定代表人身份证扫描件（并加盖公章）

（四）授权委托书

（采购人）：

兹授权（被授权人的姓名）代表我公司参加项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权代表情况：

姓名：               性别：              年龄：             职务：

身份证号码：

手机：                                   传真：

单位名称（公章）                      法定代表人（签字/盖章）

年   月   日                                 年   月   日

授权代表身份证扫描件（并加盖公章）

（五）投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（1）供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

（2）《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：    年   月   日

（六）服务承诺函

南通市小海小学：

我公司承诺接学校报修电话（微信、QQ、短信等任何形式）通知后4小时内到达现场。如迟到，自愿接受500元/次处罚；合同周期内出现3次迟到情况，学校可单方面解除合同，所有责任由我司承担。

法定代表人（签字）：

供应商名称（加盖公章）

### （七）商务部分正负偏离表

# （由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 询比文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与询比文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。完全响应可不填。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

### （八）技术部分正负偏离表

# （由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 询比文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与询比文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。“★”部分需逐一填写，并提供相应证明材料，没有提供的为无效标，其它部分完全响应可不填。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。（本项目所有技术指标不允许负偏离；有负偏离的，做无效响应处理。）

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。